## 5. Rozpočet s výkazem výměr
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Domovní čistírny odpadních vod v obci Miskovice, místní část Mezholezy – soustava DČOV
Objednatel: Obec Miskovice |  |  |  | Cenová úroveň: ÚRS 2022/I
Zhotovitel: dle výběrového řízení |  |  |  | Datum: | 2022-05-25
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 121101101R | Rozebrání zpevněných povrchů při překopech vozovek a jejich uvedení do původního stavu | m2 | 100 |  | 0
2 | 121151115 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně | m2 | 120 |  | 0
|  | 3*2*20 |  | 120
3 | 131251204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 261.4 |  | 0
|  | 3*2*2*20 - ČOV |  | 240
|  | 3x1x2x1+5x1x2x1+3x1x1,8 - vsaky |  | 21.4
|  | Součet |  | 261.4
viz. PD, ČOV, Vsak
4 | 131201209 | Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 odhad 50 % | m3 | 130.7 |  | 0
130.7
5 | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 334.8 |  | 0
viz. situace + vzor řez rýhy
|  | 279 * 1,2 * 1,0 |  | 334.8
6 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 167.4 |  | 0
167.4
7 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 596.2 |  | 0
|  | 261,4+334,8 |  | 596.2
8 | 162451106R | Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 596.2 |  | 0
596.2
součástí ceny je i rozhrnutí přebytečné zeminy na pozemku uživatele ČOV, případně odvoz na obecní deponii nebo skládku odpadů
9 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 61.4 |  | 0
|  | 2*2*0,5*20 - ČOV |  | 40
|  | 3x1x2x1+5x1x2x1+3x1x1,8 - vsaky |  | 21.4
|  | Součet |  | 61.4
zásyp zeminou z výkopu a vsakovací vrstva dle PD
10 | 583439590 | kamenivo drcené hrubé frakce 32-63 | t | 122.8 |  | 0
|  | 61,4 * 2,0 |  | 122.8
11 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 173.55 |  | 0
viz PD obsyp potrubí + DČOV
|  | 2*2*20*0,6 |  | 48
|  | 279,0*0,45 - potrubí |  | 125.55
|  | Součet |  | 173.55
12 | 583373310 | štěrkopísek frakce 0-22 | t | 347.1 |  | 0
|  | 173,55* 2,0 |  | 347.1
13 | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 120 |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
14 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 27.9 |  | 0
lože pod potrubí
|  | 279,0*1,0*0,1 |  | 27.9
|  | Součet |  | 27.9
15 | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 8 |  | 0
beton pod DČOV
|  | 2*2*0,1*20 |  | 8
|  | Součet |  | 8
16 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 16 |  | 0
|  | 8*0,1*20 |  | 16
|  | Součet |  | 16
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
17 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 125 | m | 279 |  | 0
18 | 286112630 | trubka KGEM s hrdlem 150X4,7X2M SN8KOEX,PVC | kus | 146 |  | 0
19 | R00001 | Montáž DCOV, včetně zprovoznění a aktivního kalu | kus | 20 |  | 0
Montáž DČOV
20 | 919535557 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 | m3 | 16 |  | 0
|  | Obetonování DČOV při výskytu vysoké HPV - 10 ks x 1,6 |  | 16
21 | R00002 | ČOV 1-5 EO KOMBI vč. zákrytu a prodloužení, s akumulační prostorem o objemu 1,0 m3, bez šachty na dmychadlo, umístěno nad akumulačním prostorem vyčištěné vody, označení plus ovál | sou | 9 |  | 0
Domovní ČOV splňuje podmínky dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. A nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, kategorie III. A jsou certifikovány podle NV 190/2002 Sb. Akumulační prostor kalu v rámci nádrže DCOV.
22 | R00003 | ČOV 1-5 EO vč. zákrytu a prodloužení, označení plus | kpl | 11 |  | 0
Domovní ČOV splňuje podmínky dle nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. A nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, kategorie III. A jsou certifikovány podle NV 190/2002 Sb. Akumulační prostor kalu v rámci nádrže DCOV.
23 | R00004 | Nástavce k DČOV 5 x 0,2 m Nástavce k DČOV 10 x 0,3 m Nástavce k DČOV 5 x 0,5 m | kpl | 20 |  | 0
24 | R00005 | Samonosná betonová nádrž 8m3 včetně zemních prací, osazení a úpravou pro napojení na ČOV (včetně nástavců) ČOV č. 3 | kpl | 1 |  | 0
25 | R00006 | Šachta na dmychadlo pro ČOV | kus | 11 |  | 0
26 | R00007 | Zařízení pro monitoring ČOV a přenos dat - telemetrie, včetně instalace a aktivace | kpl | 20 |  | 0
Každá DČOV bude vybavena vlastní řídícím a monitorovacím zařízením. Monitorovací zařízení musí přenášet informace a stav každé DČOV nepřetržitě 24 hodin denně a tyto informace budou na dispečinku průběžně ukládány po dobu 365 dní v roce. V rámci požadovaného monitoringu budou u jednotlivých DČOV sledovány následující prvky: 1) Chod dmychadla a vzduchovacích elementů 2) Signalizace otevření ČOV
27 | R00008 | Provedení uprav na NN vedení pro připojení ČOV | kpl | 20 |  | 0
dodávka a montáž kabelu a montáž do rozvaděče, uložení do chráničky, vedení ve společné rýze s DN125, hloubky uložení min 0,8m.Rezerva déky kabelu 10m pro jednotlivou DČOV pro napojení do rozvaděče uživatele.
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
28 | 938901132 | Vyčištění nádrže po vyklizení splaškových vod | m2 | 200 |  | 0
Vyčíštění stávajících jímek, po jejich vyvežení, které zajístí objednatel,
|  | 20*10 |  | 200
|  | Součet |  | 200
29 | 938901132R | Napojení odtokového potrubí do vodoteče | kpl | 5 |  | 0
Napojení odtoku DN 125 do zatrubněného potoka a do otevřeného koryta
30 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 75 |  | 0
Vsak
|  | 25*3 |  | 75
|  | Součet |  | 75
31 | 693111150 | textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 300 g/m2 | m2 | 79 |  | 0
| 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
32 | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 280 |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
33 | 030001000 | Zařízení staveniště | sou | 1 |  | 0
34 | 040001000 | Zaškolení obsluhy | sou | 1 |  | 0
35 | 050001000 | Revize a zkoušky | sou | 1 |  | 0
36 | 060001000 | Dispečink - centrální monitoring | sou | 1 |  | 0
37 | 070001000 | Územní vlivy | sou | 1 |  | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0